**รายงานการตรวจวัดแสงสว่าง**

**อาคารเรียนรวมและอำนวยการ**

(วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563)

**เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด**

เครื่องวัดแสงสว่าง (Lux meter) ยี่ห้อ DIGICON รุ่น LX-73 Serial no. Q950281

**สรุปผลการตรวจวัด**

จากการตรวจวัดระดับความเข้มแสงบริเวณพื้นที่การปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ โดยทำการตรวจวัดแบบพื้นที่จุดตรวจวัดห้องสำนักงานและห้องเรียนภายในอาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยได้นำผลจากการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามลักษณะงานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 หมวด 2 (แสงสว่าง) ผลการตรวจวัดพบว่า ระดับความเข้มแสงสว่างแบบพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งค่ามาตรฐานบริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 300 ลักซ์ และจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด 150 ลักซ์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด คิดเป็นร้อยละ 100

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชั้น** | **ชื่อห้อง** | **ค่าความสว่าง** | | | | | **หน่วย** |
| **ด้านหน้าซ้ายห้อง** | **ด้านหลังซ้ายห้อง** | **ด้านหน้าขวาห้อง** | **ด้านหลังขวาห้อง** | **ค่าเฉลี่ย** |
| 1 | ห้องธุรการ | 310 | 329 | 318 | 255 | 303.00 | lx |
| 1 | ห้องประชาสัมพันธ์ | 284 | 349 | 295 | 370 | 324.50 | lx |
| 1 | ห้อง Green Office | 279 | 342 | 286 | 356 | 315.75 | lx |
| 2 | ห้องการเงิน | 297 | 321 | 284 | 329 | 307.75 | lx |
| 2 | ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 298 | 342 | 278 | 324 | 310.50 | lx |
| 3 | ห้องพัสดุ | 283 | 311 | 290 | 318 | 300.50 | lx |
| 3 | ห้องการเจ้าหน้าที่และนิติกร | 284 | 321 | 287 | 308 | 300.00 | lx |
| 3 | ห้องเรียน 14301 | 321 | 371 | 325 | 388 | 351.25 | lx |
| 4 | ห้องรองอธิการบดี 1 | 281 | 319 | 301 | 318 | 304.75 | lx |
| 4 | ห้องรองอธิการบดี 2 | 299 | 317 | 298 | 325 | 309.75 | lx |
| 4 | ห้องรองอธิการบดี 3 | 289 | 332 | 298 | 320 | 309.75 | lx |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชั้น** | **ชื่อห้อง** | **ค่าความสว่าง** | | | | | **หน่วย** |
| **ด้านหน้าซ้ายห้อง** | **ด้านหลังซ้ายห้อง** | **ด้านหน้าขวาห้อง** | **ด้านหลังขวาห้อง** | **ค่าเฉลี่ย** |
| 4 | ห้องรองอธิการบดี 4 | 292 | 322 | 301 | 325 | 310.00 | lx |
| 4 | ห้องรองอธิการบดี 5 | 298 | 325 | 297 | 308 | 307.00 | lx |
| 4 | ห้องรองอธิการบดี 6 | 290 | 320 | 285 | 311 | 301.50 | lx |
| 4 | ห้องบริหารงานทั่วไป | 299 | 317 | 298 | 325 | 309.75 | lx |
| 4 | ห้องเลขานุการ | 281 | 276 | 256 | 267 | 270.00 | lx |
| 4 | ห้องประชุม | 318 | 311 | 291 | 290 | 302.50 | lx |
| 4 | ห้องอธิการบดี | 320 | 301 | 294 | 290 | 301.25 | lx |
| 5 | ห้องเรียน 14501 | 315 | 379 | 355 | 394 | 360.75 | lx |
| 5 | ห้องเรียน 14502 | 321 | 359 | 342 | 381 | 350.75 | lx |
| 5 | ห้องเรียน 14503 | 315 | 371 | 315 | 379 | 345.00 | lx |
| 6 | ห้องเรียน 14601 | 333 | 357 | 349 | 371 | 352.50 | lx |
| 6 | ห้องเรียน 14602 | 321 | 380 | 344 | 386 | 357.75 | lx |
| 6 | ห้องเรียน 14603 | 334 | 377 | 330 | 380 | 355.25 | lx |
| 6 | ห้องเรียน 14604 | 326 | 358 | 342 | 381 | 351.75 | lx |
| 7 | ห้องเรียน 14701 | 312 | 364 | 325 | 355 | 339.00 | lx |
| 7 | ห้องเรียน 14702 | 324 | 361 | 364 | 367 | 354.00 | lx |
| 7 | ห้องเรียน 14703 | 314 | 355 | 321 | 374 | 341.00 | lx |
| 7 | ห้องเรียน 14704 | 320 | 369 | 329 | 379 | 349.25 | lx |
| 8 | ห้องกองนโยบายและแผน | 255 | 464 | 268 | 366 | 338.25 | lx |
| 8 | ห้องงานมาตรฐานและประกันคุณการศึกษา | 272 | 348 | 264 | 365 | 312.25 | lx |
| 8 | ห้องประชุม | 278 | 320 | 297 | 333 | 307.00 | lx |
| 9 | ห้องประชุมและรับรอง | 266 | 310 | 454 | 754 | 446.00 | lx |
| 9 | ห้องประชุม | 298 | 302 | 296 | 305 | 300.25 | lx |

**การวัดค่าความสว่างบนโต๊ะทำงาน**

|  |  |
| --- | --- |
| **ห้องงานธุรการ** | |
| **โต๊ะทำงาน** | **ค่าความสว่าง (Lux)** |
|
| โต๊ะ 1 | 439 |
| โต๊ะ 2 | 548 |
| โต๊ะ 3 | 524 |
| โต๊ะ 4 | 610 |
| โต๊ะ 5 | 681 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ห้องงานประชาสัมพันธ์** | |
| **โต๊ะทำงาน** | **ค่าความสว่าง (Lux)** |
|
| โต๊ะ 1 | 375 |
| โต๊ะ 2 | 576 |
| โต๊ะ 3 | 421 |
| โต๊ะ 4 | 549 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ห้องไปรษณีย์** | |
| **โต๊ะทำงาน** | **ค่าความสว่าง (Lux)** |
|
| โต๊ะ 1 | 681 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ห้อง Green Office** | |
| **โต๊ะทำงาน** | **ค่าความสว่าง (Lux)** |
|
| โต๊ะ 1 | 457 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน** | |
| **โต๊ะทำงาน** | **ค่าความสว่าง (Lux)** |
|
| โต๊ะ 1 | 397 |
| โต๊ะ 2 | 415 |
| โต๊ะ 3 | 551 |
| โต๊ะ 4 | 471 |
| โต๊ะ 5 | 652 |
| โต๊ะ 6 | 425 |
| โต๊ะ 7 | 624 |
| โต๊ะ 8 | 422 |
| โต๊ะ 9 | 435 |
| โต๊ะ 10 | 476 |
| โต๊ะ 11 | 491 |
| โต๊ะ 12 | 431 |
| โต๊ะ 13 | 421 |
| โต๊ะ 14 | 451 |
| โต๊ะ 15 | 499 |
| โต๊ะ 16 | 378 |
| โต๊ะ 17 | 452 |
| โต๊ะ 18 | 387 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ห้องงานสารสนเทศ IT** | |
| **โต๊ะทำงาน** | **ค่าความสว่าง (Lux)** |
|
| โต๊ะ 1 | 376 |
| โต๊ะ 2 | 379 |
| โต๊ะ 3 | 369 |
| โต๊ะ 4 | 412 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ห้องงานการเงิน** | |
| **โต๊ะทำงาน** | **ค่าความสว่าง (Lux)** |
|
| โต๊ะ 1 | 367 |
| โต๊ะ 2 | 377 |
| โต๊ะ 3 | 451 |
| โต๊ะ 4 | 432 |
| โต๊ะ 5 | 276 |
| โต๊ะ 6 | 621 |
| โต๊ะ 7 | 410 |
| โต๊ะ 8 | 432 |
| โต๊ะ 9 | 421 |
| โต๊ะ 10 | 674 |
| โต๊ะ 11 | 658 |
| โต๊ะ 12 | 698 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ห้องงานพัสดุ** | |
| **โต๊ะทำงาน** | **ค่าความสว่าง (Lux)** |
|
| โต๊ะ 1 | 378 |
| โต๊ะ 2 | 388 |
| โต๊ะ 3 | 462 |
| โต๊ะ 4 | 367 |
| โต๊ะ 5 | 584 |
| โต๊ะ 6 | 394 |
| โต๊ะ 7 | 421 |
| โต๊ะ 8 | 422 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ห้องงานการเจ้าหน้าที่และนิติกร** | |
| **โต๊ะทำงาน** | **ค่าความสว่าง (Lux)** |
|
| โต๊ะ 1 | 392 |
| โต๊ะ 2 | 402 |
| โต๊ะ 3 | 421 |
| โต๊ะ 4 | 428 |
| โต๊ะ 5 | 451 |
| โต๊ะ 6 | 369 |
| โต๊ะ 7 | 367 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ห้องงานบริหารทั่วไป** | |
| **โต๊ะทำงาน** | **ค่าความสว่าง (Lux)** |
|
| โต๊ะ 1 | 423 |
| โต๊ะ 2 | 501 |
| โต๊ะ 3 | 545 |
| โต๊ะ 4 | 602 |
| โต๊ะ 5 | 784 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ห้องงานเลขานุการ** | |
| **โต๊ะทำงาน** | **ค่าความสว่าง (Lux)** |
|
| โต๊ะ 1 | 421 |
| โต๊ะ 2 | 456 |
| โต๊ะ 3 | 381 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ห้องอธิการบดี** | |
| **โต๊ะทำงาน** | **ค่าความสว่าง (Lux)** |
|
| โต๊ะ 1 | 465 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ห้องรองบริหาร(เก่า)** | |
| **โต๊ะทำงาน** | **ค่าความสว่าง (Lux)** |
|
| โต๊ะ 1 | 527 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ห้องรองวิชาการ** | |
| **โต๊ะทำงาน** | **ค่าความสว่าง (Lux)** |
|
| โต๊ะ 1 | 568 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ห้องรองกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมฯ** | |
| **โต๊ะทำงาน** | **ค่าความสว่าง (Lux)** |
|
| โต๊ะ 1 | 574 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ห้องรองแผนฯ** | |
| **โต๊ะทำงาน** | **ค่าความสว่าง (Lux)** |
|
| โต๊ะ 1 | 542 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ห้องรองบริหาร** | |
| **โต๊ะทำงาน** | **ค่าความสว่าง (Lux)** |
|
| โต๊ะ 1 | 601 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ห้องที่ปรึกษา** | |
| **โต๊ะทำงาน** | **ค่าความสว่าง (Lux)** |
|
| โต๊ะ 1 | 413 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ห้องที่ปรึกษา** | |
| **โต๊ะทำงาน** | **ค่าความสว่าง (Lux)** |
|
| โต๊ะ 1 | 445 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ห้องกองนโยบายและแผน** | |
| **โต๊ะทำงาน** | **ค่าความสว่าง (Lux)** |
|
| โต๊ะ 1 | 452 |
| โต๊ะ 2 | 487 |
| โต๊ะ 3 | 352 |
| โต๊ะ 4 | 399 |
| โต๊ะ 5 | 485 |
| โต๊ะ 6 | 421 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ห้องงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา** | |
| **โต๊ะทำงาน** | **ค่าความสว่าง (Lux)** |
|
| โต๊ะ 1 | 441 |
| โต๊ะ 2 | 423 |
| โต๊ะ 3 | 521 |
| โต๊ะ 4 | 398 |
| โต๊ะ 5 | 429 |
| โต๊ะ 6 | 375 |
| โต๊ะ 7 | 389 |

524 Lx

681 Lx

548 Lx

439 Lx

610 Lx

**ห้องงานธุรการ**

**N**

**ห้องงานไปรษณีย์**

681 Lx

**ห้องงานประชาสัมพันธ์**

421 Lx

549 Lx

375 Lx

576 Lx

**ห้อง Green Office**

457 Lx

938 Lx

392Lx

**ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน**

425 Lx

551 Lx

415 Lx

421 Lx

624 Lx

451 Lx

431 Lx

422 Lx

435Lx

476 Lx

491 Lx

452 Lx

499 Lx

387 Lx

652 Lx

397 Lx

471 Lx

**N**

**N**

**ห้องงานสารสนเทศ**

376 Lx

369 Lx

379 Lx

412 Lx

938 Lx

392Lx

**ห้องงานการเงิน**

432 Lx

698 Lx

658 Lx

377 Lx

621 Lx

367 Lx

421 Lx

410 Lx

432 Lx

674 Lx

476 Lx

4451 Lx

321 Lx

**N**

938 Lx

392Lx

**ห้องงานพัสดุ**

584 Lx

462 Lx

388 Lx

367 Lx

421 Lx

422 Lx

378 Lx

394 Lx

**N**

**N**

392Lx

**ห้องงานการเจ้าหน้าที่และนิติกร**

451 Lx

392 Lx

402 Lx

369 Lx

402 Lx

428 Lx

367 Lx

392Lx

**ห้องรองบริหาร**

527 Lx

**N**

392Lx

**ห้องงานบริหารงานทั่วไป**

602 Lx

784 Lx

612 Lx

545 Lx

423 Lx

501 Lx

392Lx

**ห้องรองวิชาการ**

568 Lx

392Lx

**ห้องรองบริหาร**

601 Lx

392Lx

**ห้องรองแผนฯ**

542 Lx

**N**

392Lx

**ห้องรองศิลปะฯ**

574 Lx

392Lx

**ห้องที่ปรึกษา**

413 Lx

392Lx

**ห้องงานเลขานุการ**

456 Lx

421 Lx

381 Lx

392Lx

**ห้องอธิการบดี**

465 Lx

**N**

**ห้องงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ**

441 Lx

521 Lx

398 Lx

423 Lx

429 Lx

375 Lx

389 Lx

**N**

**ห้องกองนโยบายและแผน**

421 Lx

439 Lx

399 Lx

352 Lx

485 Lx

487 Lx

452 Lx

**N**

**ภาพถ่ายการตรวจวัดค่าความสว่าง**

 

 