รายงานการตรวจวัดแสงสว่าง

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

(วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564)

เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด

เครื่องวัดแสงสว่าง (Lux meter) ยี่ห้อ DIGICON รุ่น LX-73 Serial no. Q950281

สรุปผลการตรวจวัด

จากการตรวจวัดระดับความเข้มแสงบริเวณพื้นที่การปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ โดยทำการตรวจวัดแบบพื้นที่จุดตรวจวัดห้องสำนักงานและห้องเรียนภายในอาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยได้นำผลจากการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามลักษณะงานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 หมวด 2 (แสงสว่าง) ผลการตรวจวัดพบว่า ระดับความเข้มแสงสว่างแบบพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งค่ามาตรฐานบริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง 300 ลักซ์ และจุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด 150 ลักซ์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด คิดเป็นร้อยละ 100

| ชั้น | ชื่อห้อง | ค่าความสว่าง |  |  |  |  | หน่วย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ด้านหน้าซ้ายห้อง | ด้านหลังซ้ายห้อง | ด้านหน้าขวาห้อง | ด้านหลังขวาห้อง | ค่าเฉลี่ย |  |
| 1 | ห้องธุรการ | 305 | 336 | 325 | 249 | 303.75 | lx |
| 1 | ห้องประชาสัมพันธ์ | 283 | 346 | 295 | 363 | 321.75 | lx |
| 1 | ห้อง Green Office | 284 | 342 | 286 | 354 | 316.50 | lx |
| 2 | ห้องการเงิน | 287 | 319 | 279 | 321 | 301.50 | lx |
| 2 | ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 279 | 319 | 287 | 316 | 300.25 | lx |
| 3 | ห้องพัสดุ | 289 | 309 | 286 | 319 | 300.75 | lx |
| 3 | ห้องการเจ้าหน้าที่และนิติกร | 286 | 318 | 276 | 321 | 300.25 | lx |
| 3 | ห้องเรียน 14301 | 315 | 369 | 335 | 378 | 349.25 | lx |
| 4 | ห้องรองอธิการบดี 1 | 289 | 309 | 299 | 306 | 300.75 | lx |
| 4 | ห้องรองอธิการบดี 2 | 295 | 309 | 289 | 315 | 302.00 | lx |
| 4 | ห้องรองอธิการบดี 3 | 291 | 312 | 287 | 316 | 301.50 | lx |

| ชั้น | ชื่อห้อง | ค่าความสว่าง |  |  |  |  | หน่วย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ด้านหน้าซ้ายห้อง | ด้านหลังซ้ายห้อง | ด้านหน้าขวาห้อง | ด้านหลังขวาห้อง | ค่าเฉลี่ย |  |
| 4 | ห้องรองอธิการบดี 4 | 283 | 311 | 290 | 318 | 300.50 | lx |
| 4 | ห้องรองอธิการบดี 5 | 292 | 315 | 287 | 309 | 300.75 | lx |
| 4 | ห้องรองอธิการบดี 6 | 284 | 321 | 287 | 308 | 300.00 | lx |
| 4 | ห้องบริหารงานทั่วไป | 290 | 405 | 258 | 400 | 338.25 | lx |
| 4 | ห้องเลขานุการ | 295 | 312 | 292 | 311 | 302.50 | lx |
| 4 | ห้องประชุม | 318 | 309 | 286 | 287 | 300.00 | lx |
| 4 | ห้องอธิการบดี | 314 | 307 | 293 | 288 | 300.50 | lx |
| 5 | ห้องเรียน 14501 | 318 | 375 | 335 | 390 | 354.50 | lx |
| 5 | ห้องเรียน 14502 | 321 | 368 | 329 | 379 | 349.25 | lx |
| 5 | ห้องเรียน 14503 | 319 | 369 | 329 | 378 | 348.75 | lx |
| 6 | ห้องเรียน 14601 | 322 | 358 | 341 | 367 | 347.00 | lx |
| 6 | ห้องเรียน 14602 | 316 | 375 | 338 | 385 | 353.50 | lx |
| 6 | ห้องเรียน 14603 | 324 | 374 | 329 | 379 | 351.50 | lx |
| 6 | ห้องเรียน 14604 | 329 | 368 | 335 | 375 | 351.75 | lx |
| 7 | ห้องเรียน 14701 | 320 | 358 | 329 | 369 | 344.00 | lx |
| 7 | ห้องเรียน 14702 | 315 | 360 | 325 | 365 | 341.25 | lx |
| 7 | ห้องเรียน 14703 | 310 | 365 | 328 | 376 | 344.75 | lx |
| 7 | ห้องเรียน 14704 | 316 | 370 | 336 | 380 | 350.50 | lx |
| 8 | ห้องกองนโยบายและแผน | 243 | 477 | 265 | 352 | 334.25 | lx |
| 8 | ห้องงานมาตรฐานและประกันคุณการศึกษา | 267 | 356 | 256 | 360 | 309.75 | lx |
| 8 | ห้องประชุม | 284 | 318 | 286 | 321 | 302.25 | lx |
| 9 | ห้องประชุมและรับรอง | 266 | 310 | 454 | 754 | 446.00 | lx |
| 9 | ห้องประชุม | 298 | 302 | 296 | 305 | 300.25 | lx |

การวัดค่าความสว่างบนโต๊ะทำงาน

| ห้องงานธุรการ |  |
| --- | --- |
| โต๊ะทำงาน | ค่าความสว่าง (Lux) |
| โต๊ะ 1 | 446 |
| โต๊ะ 2 | 560 |
| โต๊ะ 3 | 525 |
| โต๊ะ 4 | 609 |
| โต๊ะ 5 | 116 |

| ห้องงานประชาสัมพันธ์ |  |
| --- | --- |
| โต๊ะทำงาน | ค่าความสว่าง (Lux) |
| โต๊ะ 1 | 378 |
| โต๊ะ 2 | 565 |
| โต๊ะ 3 | 408 |
| โต๊ะ 4 | 555 |

| ห้องไปรษณีย์ |  |
| --- | --- |
| โต๊ะทำงาน | ค่าความสว่าง (Lux) |
| โต๊ะ 1 | 672 |

| ห้อง Green Office |  |
| --- | --- |
| โต๊ะทำงาน | ค่าความสว่าง (Lux) |
| โต๊ะ 1 | 435 |

| ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |  |
| --- | --- |
| โต๊ะทำงาน | ค่าความสว่าง (Lux) |
| โต๊ะ 1 | 392 |
| โต๊ะ 2 | 403 |
| โต๊ะ 3 | 559 |
| โต๊ะ 4 | 481 |
| โต๊ะ 5 | 732 |
| โต๊ะ 6 | 431 |
| โต๊ะ 7 | 938 |
| โต๊ะ 8 | 449 |
| โต๊ะ 9 | 430 |
| โต๊ะ 10 | 494 |
| โต๊ะ 11 | 480 |
| โต๊ะ 12 | 416 |
| โต๊ะ 13 | 414 |
| โต๊ะ 14 | 459 |
| โต๊ะ 15 | 512 |
| โต๊ะ 16 | 370 |
| โต๊ะ 17 | 463 |
| โต๊ะ 18 | 387 |

| ห้องงานสารสนเทศ IT |  |
| --- | --- |
| โต๊ะทำงาน | ค่าความสว่าง (Lux) |
| โต๊ะ 1 | 386 |
| โต๊ะ 2 | 381 |
| โต๊ะ 3 | 378 |
| โต๊ะ 4 | 408 |

| ห้องงานการเงิน |  |
| --- | --- |
| โต๊ะทำงาน | ค่าความสว่าง (Lux) |
| โต๊ะ 1 | 366 |
| โต๊ะ 2 | 388 |
| โต๊ะ 3 | 425 |
| โต๊ะ 4 | 426 |
| โต๊ะ 5 | 566 |
| โต๊ะ 6 | 689 |
| โต๊ะ 7 | 406 |
| โต๊ะ 8 | 441 |
| โต๊ะ 9 | 400 |
| โต๊ะ 10 | 825 |
| โต๊ะ 11 | 935 |
| โต๊ะ 12 | 740 |

| ห้องงานพัสดุ |  |
| --- | --- |
| โต๊ะทำงาน | ค่าความสว่าง (Lux) |
| โต๊ะ 1 | 382 |
| โต๊ะ 2 | 389 |
| โต๊ะ 3 | 450 |
| โต๊ะ 4 | 385 |
| โต๊ะ 5 | 565 |
| โต๊ะ 6 | 385 |
| โต๊ะ 7 | 420 |
| โต๊ะ 8 | 455 |

| ห้องงานการเจ้าหน้าที่และนิติกร |  |
| --- | --- |
| โต๊ะทำงาน | ค่าความสว่าง (Lux) |
| โต๊ะ 1 | 390 |
| โต๊ะ 2 | 400 |
| โต๊ะ 3 | 440 |
| โต๊ะ 4 | 400 |
| โต๊ะ 5 | 460 |
| โต๊ะ 6 | 360 |
| โต๊ะ 7 | 360 |

| ห้องงานบริหารทั่วไป |  |
| --- | --- |
| โต๊ะทำงาน | ค่าความสว่าง (Lux) |
| โต๊ะ 1 | 421 |
| โต๊ะ 2 | 499 |
| โต๊ะ 3 | 567 |
| โต๊ะ 4 | 621 |
| โต๊ะ 5 | 855 |

| ห้องงานเลขานุการ |  |
| --- | --- |
| โต๊ะทำงาน | ค่าความสว่าง (Lux) |
| โต๊ะ 1 | 414 |
| โต๊ะ 2 | 465 |
| โต๊ะ 3 | 360 |

| ห้องอธิการบดี |  |
| --- | --- |
| โต๊ะทำงาน | ค่าความสว่าง (Lux) |
| โต๊ะ 1 | 435 |

| ห้องรองบริหาร(เก่า) |  |
| --- | --- |
| โต๊ะทำงาน | ค่าความสว่าง (Lux) |
| โต๊ะ 1 | 517 |

| ห้องรองวิชาการ |  |
| --- | --- |
| โต๊ะทำงาน | ค่าความสว่าง (Lux) |
| โต๊ะ 1 | 568 |

| ห้องรองกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมฯ |  |
| --- | --- |
| โต๊ะทำงาน | ค่าความสว่าง (Lux) |
| โต๊ะ 1 | 569 |

| ห้องรองแผนฯ |  |
| --- | --- |
| โต๊ะทำงาน | ค่าความสว่าง (Lux) |
| โต๊ะ 1 | 531 |

| ห้องรองบริหาร |  |
| --- | --- |
| โต๊ะทำงาน | ค่าความสว่าง (Lux) |
| โต๊ะ 1 | 639 |

| ห้องที่ปรึกษา |  |
| --- | --- |
| โต๊ะทำงาน | ค่าความสว่าง (Lux) |
| โต๊ะ 1 | 423 |

| ห้องที่ปรึกษา |  |
| --- | --- |
| โต๊ะทำงาน | ค่าความสว่าง (Lux) |
| โต๊ะ 1 | 452 |

| ห้องกองนโยบายและแผน |  |
| --- | --- |
| โต๊ะทำงาน | ค่าความสว่าง (Lux) |
| โต๊ะ 1 | 468 |
| โต๊ะ 2 | 464 |
| โต๊ะ 3 | 360 |
| โต๊ะ 4 | 409 |
| โต๊ะ 5 | 493 |
| โต๊ะ 6 | 441 |

| ห้องงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา |  |
| --- | --- |
| โต๊ะทำงาน | ค่าความสว่าง (Lux) |
| โต๊ะ 1 | 459 |
| โต๊ะ 2 | 446 |
| โต๊ะ 3 | 537 |
| โต๊ะ 4 | 390 |
| โต๊ะ 5 | 464 |
| โต๊ะ 6 | 386 |
| โต๊ะ 7 | 371 |

525 Lx

609 Lx

560 Lx

446 Lx

1166 Lx

ห้องงานธุรการ

N

ห้องงานไปรษณีย์

672 Lx

ห้องงานประชาสัมพันธ์

408 Lx

555 Lx

378 Lx

565 Lx

ห้อง Green Office

435 Lx

938 Lx

392Lx

ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

559 Lx

732 Lx

481 Lx

414 Lx

512 Lx

459 Lx

416 Lx

449 Lx

430Lx

494 Lx

480 Lx

370 Lx

463 Lx

387 Lx

431 Lx

392 Lx

403 Lx

N

N

ห้องงานสารสนเทศ

381 Lx

408 Lx

386 Lx

378 Lx

N

938 Lx

392Lx

ห้องงานการเงิน

425 Lx

740 Lx

935 Lx

388 Lx

689 Lx

366 Lx

400 Lx

441 Lx

406 Lx

825 Lx

566 Lx

426 Lx

938 Lx

392Lx

ห้องงานพัสดุ

565 Lx

450 Lx

389 Lx

385 Lx

420 Lx

455 Lx

382 Lx

385 Lx

N

N

392Lx

ห้องงานการเจ้าหน้าที่และนิติกร

440 Lx

290 Lx

400 Lx

400 Lx

360 Lx

460 Lx

360 Lx

392Lx

ห้องรองบริหาร

517 Lx

N

392Lx

ห้องงานบริหารงานทั่วไป

620 Lx

855 Lx

621 Lx

567 Lx

421 Lx

499 Lx

392Lx

ห้องรองวิชาการ

568 Lx

392Lx

ห้องรองศิลปะฯ

639 Lx

392Lx

ห้องรองแผนฯ

531 Lx

N

392Lx

ห้องรองประกันฯ

569 Lx

392Lx

ห้องที่ปรึกษา

463 Lx

392Lx

ห้องงานเลขานุการ

414 Lx

365 Lx

360 Lx

392Lx

ห้องอธิการบดี

435 Lx

N

ห้องงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ

459 Lx

537 Lx

390 Lx

446 Lx

464 Lx

386 Lx

371 Lx

N

ห้องกองนโยบายและแผน

493 Lx

441 Lx

360 Lx

464 Lx

409 Lx

468 Lx

453 Lx

N

ภาพถ่ายการตรวจวัดค่าความสว่าง